Дезинфекция скважин

Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и профилактическую дезинфекцию. Внимание!!! Все работы проводятся  в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и глаз (респиратор, очки, перчатки)

Предварительная дезинфекция скважины.

Проводят обработку наружной и внутренней части ствола шахты колодца 5%-ным неосветленным раствором хлорной извести

5%-ный раствор готовят следующим образом: сухой порошок растирают с добавлением небольшого количества воды до состояния равномерной кашицы, затем добавляют воду до 10 л общего объема. В образовавшемся молочного цвета жидкости не должно быть комочков.

- при 25%-ом содержании активного хлора - на 10л воды берется 500гр хлорной извести, добавляется воды 9500мл;

- при 16%-ом содержании активного хлора – на 10л воды берется 780гр хлорной извести, добавляется воды 9220мл;

- при 15%-ом содержании активного хлора – на 10л воды берется 800гр хлорной извести, добавляется воды 9200 мл;

- при 6% содержании активного хлора - на 10 л воды берется 2,1 кг хлорной извести, добавляется 7900мл;

- при 3% содержании активного хлора – на 10л воды берется 4,2 кг хлорной извести, добавляется 5800мл.

5%-ым раствором проводим орошение из гидропульта (опрыскивателем) наружной и внутренней части ствола шахты из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности колодца.

3. В скважину высыпается сухая хлорная известь, интенсивно перемешивается и оставляется на 24 часа, не допуская забора воды из него. Воду необходимо периодически перемешивать.

Объем закладываемой извести зависит от процентного содержания активного хлора в хлорной извести:

- при 25% -ом содержании хлора – на 1 м3 добавляется 300 гр. сухой хлорной извести;

- при 16% -ом содержании хлора – на 1 м3 добавляется 470 гр. сухой хлорной извести;

- при 15% -ом содержании хлора – на 1 м3 добавляется 500 гр сухой хлорной извести;

- при 6% -ом содержании хлора – на 1 м3 добавляется 1,25 кг сухой хлорной извести;

- при 3% -ом содержании хлора – на 1 м3 добавляется 2,5 кг сухой хлорной извести.

Раствор используется незамедлительно (ХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ)!!!!

На 1 м3 воды расходуют 1 ведро раствора.

Рабочим раствором проводим орошение из гидропульта  (опрыскивателем) наружной и внутренней части ствола шахты из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности скважины.

После этого заливают опрыскивателем стены скважины, воду и в раскрытом виде оставляют на сутки. Воду тщательно перемешивают, скважину закрывают крышкой и оставляют на 1,5 - 2 часа, не допуская забора воды из него.

Очистка скважины.

Очистка проводится через 1,5 - 2 часа после предварительной дезинфекции скважины. Скважину полностью освобождают от воды.  Стенки шахты очищают механическим путем от обрастаний и загрязнений.

Повторная дезинфекция скважины.

После очистки, ремонта и дезинфекции стенок шахты приступают к повторной дезинфекции скважины.

После того как скважина полностью заполнился водой повторно определяют объем воды в нем (в м3) и вносят необходимое количество рабочего раствора хлорной извести (приготовление см. выше) На 1 м3 воды расходуют 1 ведро неосветленного раствора.

После внесения дезинфицирующего раствора воду в скважине перемешивают в течение 10 минут, скважину закрывают крышкой и оставляют на 6 часов, не допуская забора воды из него. После проведения дезинфекции проводится лабораторный контроль качества питьевой воды.

И только после этого воду можно использовать для питьевых и хозяйственно – бытовых целей.